## dopis
Povinné revize
Seznam povinných revizí a pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně.
Druh zařízení | Právní předpis | Termín revize
Domovní plynovody od HUP objektu | vyhl.ČÚBP | Tech.prohlídka každoročně ČSN-EN 1775
včetně prohlídky regulátoru tlaku plynu | č.85/1978 Sb.
| ČSN-EN 1775, ČSN 38 64 05 | revize 1x za 3 roky
Plynové spotřebiče | TPG 704 01
* sporáky a vařiče | tech. prohlídka | 1x za rok
* ohřívače vody, topidla WAW, kotle | servisní prohlídka | 1x za rok
| revize | 1x za 3 roky
Elektrická instalace
a) podle druhu prostředí
* základní, normální |  | 1x za 5 let
* studené,horké, vlhké |  | 1x za 3 roky
* se zvýšenou korozní
agresivitou biologickými |  | 1x za 3 roky
škůdci
* s otřesy, pasivní |  | 1x za 2 roky
s nebezpečím požáru
nebo výbuchu
* venkovní, pod |  | 1x za 4 roky
přístřeškem
* mokré s extrémní |  | 1x za 1 rok
korozní agresivitou
b) lhůty pravidelných revizí | Revize elektrických
stanovené podle prostoru stanovené podle prostoru | zařízení ČSN 33 1500
se zvýšeným ohrožení osob
* prostory určené ke |  | 1x za 2 roky
shromažďování
více než 200 osob
* zděné a kancelářské |  | 1x za 5 let
budovy
* objekty nebo části |  | 1x za 2 roky
objektů ze stavebních
hmot hořlavosti C 2,C 3,
(podle ČSN 332000-3)
mimo bytových prostorů
a příslušenství bytů
c) lhůty pravidelných revizí s nebezpečím |  | 1x za 2 roky
výbuchu nebo požáru, objekty konstruované
ze stavebních hmot stupně hořlavosti
C1, C2, C3,
Komíny | vyhl.MV č.111/1981 Sb.,Zákon č. 86/2002 Sb. , ČSN 73 4201 , naříz. Vlády č. 91/2010 Sb
a) jsou-li do komínů |  | Čištění - 3x za rok při celoročním provozu, dokladovánou knihou provozu
zapojeny spotřebiče
na tuhá a kapalná |  | Čištění - 2x za rok při sezoním provozu, dokladováno knihou provozu
paliva |  | Kontrola spalinové cesty - 1x za rok
* do výkonu 50 kW |  | Výběr pevných ( tuhých) znečistujících částic a kondenzátu - 1x za rok
* s výkonem nad 50 kW |  | - dtto -
b) jsou-li do komína
zapojeny spotřebiče
na plynná paliva do |  | 1x za rok
výkonu 50 kWhod,
pokud jsou opatřeny
komínovou vložkou
* do výkonu 50 kWhod |  | 1x za rok
bez vložky
* s výkonem nad |  | 1x za rok
50 kWhod
Kotelny | vyhl.ČÚBP č. 24/1984 sb.
a) před uvedením kotelny
do provozu
b) po každé GO
s rekonstrukcí kotlů |  | 1x za rok kontrola
c) při změně druhu paliva |  | 1x za tři roky revize
d) vždy po 1 roce provozu
e) u sezonního provozu
před zahájením sezony
a)inspekční činnost se provádí u kotelen kde je umístěn alespoň jeden spotřebič s výkonem vyšším nežli 50 kW a nebo součet všech instalovaných spotřebičů v místnosti je vyšší nežli 100 kW | ČUBP č.91/1993
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Telefon: 267 175 401, 267 175 4411, 724 241 845, e-mail: info@ppsd.cz Člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.